Wersja. 01/2020

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPENSATORY AKTYWNE

SVG 10/15/30/50/100/200

ASVG 50/100

Wersja: A01 Data: 24.11.2020

Sinexcel Electric Co. Ltd.

Udostępnia wsparcie techniczne w sprawach serwisu urządzeń. Użytkownik może skontaktować się z lokalnym autoryzowanym partnerem firmy Sinexcel w celu uzyskania wsparcia technicznego.

Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. Add: 6th Building, 2nd District, Baiwangxin High-tech Industry Park, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen.

Postcode: 518000

Website:www.sinexcel.com

Hotline: +86-755-86511588

Fax: +86-755-86513100

E-mail:service@sinexcel.com

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera opis instalacji urządzenia oraz podstawowej parametryzacji Sinexcel SVG/ASVG. Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do instalacji urządzenia, zwracając szczególną uwagę na opis zasad bezpieczeństwa. Sinexcel SVG /ASVG może być podłączany oraz uruchamiany tylko przez wykwalifikowany personel, wyznaczony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora. W innym przypadku może stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Uszkodzenie urządzenia spowodowane złym podłączeniem urządzenia, nie jest objęte gwarancją. Sinexcel 400V SVG służy wyłącznie do celów komercyjnych / przemysłowych i nie może być stosowany jako sprzęt podtrzymujący lub zabezpieczający życie. Ten produkt jest urządzeniem klasy A i może powodować zakłócenia radiowe, gdy jest używany do oszczędzania energii elektrycznej w domach.

Te urządzenie spełnia standardy CE 73/23 & 93/68 (bezpieczeństwo w sieciach niskiego napięcia) , 89/336 (EMC) oraz normy EMC (C-Tick) obowiązujące w Australii i Nowej Zelandii. Więcej szczegółów w rozdziale I – Specyfikacja produktu. Urządzenie należy instalować zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji oraz z wykorzystaniem dedykowanych do danego modelu akcesoriów.

Konserwacja wewnętrznych części urządzenia powinna być przeprowadzana odpowiednimi i spranymi narzędziami przez profesjonalny personel. Wszystkie elementy i części, które są zamknięte w oplombowanych obudowach i muszą zostać otwarte przy pomocy narzędzi, nie podlegają konserwacji przez użytkownika. Urządzenie SVG w pełni spełnia standardy bezpieczeństwa sprzętu w strefie roboczej. W SVG występują elementy pod napięciem. Dostęp do nich ma tylko personel serwisowy. Elementy pod napięciem mają obudowę ochronną, którą należy otworzyć za pomocą narzędzi, dlatego możliwość dotknięcia niebezpiecznych elementów jest ograniczona. Urządzenie nie stanowi zagrożenia, jeśli jest używane zgodnie z odpowiednimi przepisami i procedurami opisanymi w instrukcji.

Spis treści

1.	Dobór kompensatorów SVG i ASVG oraz komponentów do podłączenia urządzeń.	5

1.1.	Algorytmy obliczenia wartości mocy kompensatorów aktywnych SVG.	5

1.2.	Algorytmy obliczenia wartości mocy kompensatora aktywnego ASVG z funkcją filtracji harmonicznych 3,5,7,9 oraz 11.	5

1.3.	Dobór przekładników prądowych.	6

1.3.1.	Parametry przekładników prądowych:	6

1.4.	Dobór przekrojów przewodów zasilających oraz prądu zabezpieczeń.	9

1.5.	Dobór modelu SVG	10

1.6.	Dobór modelu ASVG	10

1.7.	Opcje dodatkowe	10

2.	Zasada działania i budowa.	11

2.1.	Funkcje urządzenia	11

2.2.	Zasada działania kompensatorów aktywnych SVG oraz ASVG.	11

2.3.	Wymiary kompensatorów aktywnych SVG.	12

2.3.1.	Wymiary kompensatora SVG 10 w wersji Rack.	12

2.3.2.	Wymiary kompensatora SVG 10 w wersji naściennej.	12

2.3.3.	Wymiary kompensatora SVG 15 w wersji Rack.	13

2.3.4.	Wymiary kompensatora SVG 15 w wersji naściennej.	13

2.3.5.	Wymiary kompensatora SVG 30 i 50 w wersji Rack. (Wersja P2)	14

2.3.6.	Wymiary kompensatora SVG 30 i 50 w wersji naściennej.  (Wersja P2)	14

2.3.7.	Wymiary kompensatora SVG 100 w wersji Rack. (Wersja P2)	15

2.3.8.	Wymiary kompensatora SVG 100 w wersji naściennej. (Wersja P2)	15

2.3.9.	Wymiary kompensatora SVG 200 w wersji Rack.	16

2.3.10.	Wymiary kompensatora SVG 200 w wersji naściennej.	16

2.4.	Wymiary kompensatorów aktywnych ASVG.	17

2.4.1.	Wymiary kompensatora ASVG 50 w wersji Rack.	17

2.4.2.	Wymiary kompensatora ASVG 50 w naściennej.	17

2.4.3.	Wymiary kompensatora ASVG 100 w wersji Rack.	18

2.4.4.	Wymiary kompensatora ASVG 100 w wersji naściennej.	18

3.	Montaż oraz podłączenie urządzeń.	19

3.1.	Schematy podłączeń SVG(ASVG) w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej.	19

3.1.1.	Podłączenie urządzenia w pętli otwartej.	19

3.1.2.	Podłączenie urządzenia w pętli zamkniętej.	19

3.2.	Schematy podłączeń SVG(ASVG) w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej.	20

3.2.1.	Podłączenie urządzenia w pętli otwartej.	20

3.2.2.	Podłączenie urządzeń w pętli zamkniętej.	20

3.3.	Podłączenie równoległe kompensatorów SVG (ASVG).	21

3.3.1.	Podłączenie urządzeń z panelem HMI 4,3” w pętli otwartej.	21

3.3.2.	Podłączenie urządzeń z panelem HMI 4,3” w pętli zamkniętej.	21

3.3.3.	Podłączenie urządzeń z panelem HMI 7” w pętli otwartej.	22

3.3.4.	Podłączenie urządzeń z panelem HMI 7” w pętli zamkniętej.	22

3.4.	Podłączenie obwodów wtórnych przekładników prądowych.	23

4.	Uruchomienie	24

4.1.	Działania wstępne przed uruchomieniem urządzenia.	24

4.2.	Parametryzacja urządzeń z panelem HMI 4,3”.	24

4.2.1.	Hasło dostępu.	24

4.2.2.	Opis parametrów menu HMI 4,3”.	25

4.3.	Parametryzacja urządzeń poprzez moduł Wi-FI.	34

4.3.1.	Połączenie urządzenia mobilnego z kompensatorem.	34

4.3.2.	Opis parametrów menu Wi-Fi.	35

5.	Alarmy	42

5.1.	Opis komunikatów błędów.	42

5.2.	Opis najczęstszych przyczyn występujących błędów.	43

5.3.	Opis usuwania awarii.	44

5.3.1.	Sposób wyłączania urządzenia.	44

5.3.2.	Podłączanie urządzenia po naprawie/serwisie.	44

5.3.3.	Sposób wyłączania urządzenia.	44

ZAŁĄCZNIK 1  Skrócona instrukcja parametryzajci urządzęń SVG/ASVG i AHF. 	46

# Dobór kompensatorów SVG i ASVG oraz komponentów do podłączenia urządzeń.

## Algorytmy obliczenia wartości mocy kompensatorów aktywnych SVG.

W celu doboru wartości mocy kompensatora, należy określić podstawowe parametry mocy czynnej, biernej oraz współczynnika mocy tg(ϕ).

|  | S= P2+Q12+Qh50 Q1=S2-Qh2-P2 Q1-wartość całkowitej mocy biernej tgφ= P50HzQ50Hz tgφtarget -współczynnik mocy założony do osiągnięcia po kompensacji Q2=tgφtarget* P50Hz QSVG = Q50Hz- Q2 |
| --- | --- |

## Algorytmy obliczenia wartości mocy kompensatora aktywnego ASVG z funkcją filtracji harmonicznych 3,5,7,9 oraz 11.

Wartość mocy kompensatora aktywnego ASVG musi uwzględniać moc bierną sygnału podstawowego jaką należy skompensować (obliczenia jak wyżej) oraz wartość mocy biernej odkształceń (harmonicznych).

Qh=Q- Q1

Q ASVG=Q12+Qh2         (QASVG≥2Qh )

## Dobór przekładników prądowych.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, należy odpowiednio dobrać układ pomiarowy. W tym celu określono warunki doboru przekładników pomiarowych oraz przewodów do przekładników, zapewniających dokładną i prawidłową pracę układu kompensacji mocy biernej. Ilość przekładników prądowych jest determinowana przez typ sieci w jakiej pracuje urządzenie. W przypadku układu 3-fazowego 4-przewodowego, należy zastosować układ 3- przekładników prądowych, dla każdej z faz. W przypadku układu 3-fazowego, 
3-przewodowego należy zastosować układ 2 przekładników w fazie L1 oraz w fazie L2. W przypadku sicie 
3-przewodowej, wartość prądów w fazie L2 jest obliczana.

### Parametry przekładników prądowych:

a)  prąd pierwotny przekładnika prądowego,

b)  prąd wtórny przekładnika prądowego,

c)  klasa przekładnika prądowego,

d)  moc przekładnika prądowego,

e) wymiary przekładników prądowych.

PRĄD PIERWOTNY PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO: Wartość prądu pierwotnego przekładnika prądowego, określa się na podstawie zmierzonej wartości prądu obciążenia. Wartość nominalna prądu pierwotnego przekładnika powinna zawierać się w przedziale 1,1-1,3 x Imax.

PRĄD WTÓRNY PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO: prąd wtórny przekładnika prądowego – 5A.

KLASA PRZEKŁADNIKÓW POMIAROWYCH:  Przy doborze przekładników, należy określić prąd minimalny, przy którym kompensator będzie musiał pracować. Dla tej wartości należy określić klasę przekładnika zgodnie z poniższymi tabelami, aby przy minimalnym prądzie pracy, zachowana została klasa min.0,5.

Norma En-61869-2 określa dokładność pomiarową przekładników prądowych dostępnych w tabelach odpowiadających poszczególnym klasom.

Klasy dokładności: 0,1;0,2s;0,2;0,5s;0,5;1;;3;5

Tabela1. Dokładności przekładników pomiarowych zgodnie z EN 61869-2 dla klas 0,1;0,2;05;1.

Tabela 2. Dokładności przekładników pomiarowych zgodnie z EN 61869-2 dla klas 0,2S i 0,5S..

Tabela 3. Dokładności przekładników pomiarowych zgodnie z EN 61869-2 dla klas 3 i 5.

Zgodnie z normą przyjmuje się, że współczynnik mocy dla obciążenia wynosi 0,8, przy czym dopuszczalne jest aby dla obciążenia poniżej 5VA wynosił on 1. Typowa najmniejsza moc nie powinna być niższa niż 1VA. Przekładnik pomiarowy charakteryzuje jeszcze współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS, który mówi przy jakiej krotności prądu nominalnego nastąpi nasycenie przekładnika i ograniczenie prądu wyjściowego. Jeżeli współczynnik ten wynosi 5 to prąd wyjściowy przekładnika wzrośnie maksymalnie do 5 krotności nominalnego prądu wyjściowego. Typowe wartości współczynnika FS to 50 oraz 10.

MOC PRZEKŁADNIKA PRĄDOWEGO: Moc przekładnika jest zależna od impedancji obwodu przekładników. Głównym elementem jaki należy uwzględnić jest długość i przekrój przewodów dobranych do podłączenia przekładników prądowych. W tym celu, można skorzystać z tabeli poniżej, na podstawie której można dobrać przekrój przewodów do przekładników oraz moc przekładnika.

Tabela 4. Przykładowe wartości strat mocy w zależności od przekroju kabla oraz jego dłogości.

WYMIARY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH: Wymiary przekładników prądowych są uzależnione od miejsca ich instalacji. Należy określić wymiary okna wewnętrznego oraz wymiary zewnętrzne przekładnika prądowego. Wymiar wewnętrznego okna zależy od przekroju przewodu lub szyny na który zostanie zamontowany. Wymiar zewnętrzny przekładnika, zależy od odległości między szynami lub przewodami, na których zostanie zamontowany.

UWAGI DODATKOWE

Podłączenie przewodów przekładników prądowych:

- Wejście A – 400V faza L1 – przewody żółty

- Wejście B – 400V faza L2 – przewody zielone

- Wejście C – 400V faza L3 – przewody czerwone

- Złączę N – złącze przewodu neutralnego (tylko dla wykonania 3-fazowego, 4-przewodowego).

- Złącze PE - ponieważ w systemie stosowana jest metalowa obudowa, system należy uziemić przez terminal PE, aby uniknąć wypadków zagrażających bezpieczeństwu obsługi.

Dopuszczalny maksymalny prąd listwy zaciskowej przewodów CT wynosi 5A.

Przekładnik prądowy można wybrać z otwieranym lub nie otwieranym rdzeniem. Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem można łatwo zainstalować, zaś z rdzeniem całkowitym można zainstalować, gdy istnieje możliwość odłączenia zasilania i rozpięcia obwodu. Przy wyborze przekładnika prądowego należy sprawdzić dopuszczalną wartość przekładni dla wybranego modelu urządzenia Sinexcel SVG/ASVG; przed uruchomieniem sprawdź, czy przekładnia przekładnika prądowego wprowadzona w ustawieniach jest zgodna z wartością przekładni rzeczywistego zainstalowanego przekładnika.

## Dobór przekrojów przewodów zasilających oraz prądu zabezpieczeń.

Przekrój przewodów zasilających oraz wartość zabezpieczeń należy określić na podstawie prądu nominalnego urządzenia zgodnie z obowiązującymi standardami i normami.

Tabela 5. Prądy znamionowe kompensatorów SVG i rekomendowane wartości zabezpieczeń.

| Typ SVG (ASVG) [kVar] | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znamionowy prąd urządzenia IN | 15 | 22,5 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 1,2 IN | 18,3 | 27,45 | 54,9 | 91,5 | 183 | 274,5 | 366 |
| Prąd zabezpieczenia | 20 | 32 | 63 | 100 | 200 | 300 | 400 |

UWAGA: W przypadku tłumienia harmonicznych wyższych rzędów zjawisko naskórkowości ulega spotęgowaniu gdyż zależy w dużej mierze od częstotliwości płynącego prądu, co wymaga przewymiarowania przekrojów przewodów w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy filtra harmonicznych. Dla filtrów do 150A przekrój przewodu dobieramy na 1,5x I znamionowy powyżej 150A 1,3 x I znamionowy.

W przypadku SVG należy dobrać przekroje przewodów wg kryteriów określonych w normie 
PN-HD 60364-5-52:2011.

UWAGI DODATKOWE Jako urządzenia zabezpieczające w rozdzielnicy można zastosować:

• bezpieczniki topikowe z wkładkami topikowymi o charakterystyce gG/gL lub

• wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe lub wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi.

Jako przewody zaleca się zastosowanie jednożyłowych lub wielożyłowych przewodów giętkich (np. LgY, OPd itp.). Wykonanie instalacji elektrycznej i przekazanie jej do eksploatacji powinno być udokumentowane protokółem odbioru technicznego, a szczegółowa dokumentacja powykonawcza oraz protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej powinny być udostępnione instalatorom przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem i uruchomieniem urządzenia SVG/ASVG.

## Dobór modelu SVG

## Dobór modelu ASVG

## Opcje dodatkowe

UWAGA: W przypadku wyboru urządzeń w wykonaniu naściennym panel jest elementem zewnętrznym 
i należy go zamontować w osobnej obudowie (nie jest integralnym elementem kompensatorów)

Tabela 6. Dostępne opcje panelu sterowania dla SVG.

| TYP (wersja naścienna) | Panel HMI 4,3” | Moduł Wi-Fi |
| --- | --- | --- |
| SVG 10 | Brak | TAK |
| SVG 15 | TAK | TAK |
| SVG 30 | TAK | Opcja |
| SVG 50 | TAK | Opcja |
| SVG 100 | TAK | Opcja |
| SVG 200 | TAK | Opcja |

# Zasada działania i budowa.

## Funkcje urządzenia

- - kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej,

- - modułowa budowa umożliwia rozbudowywanie układu kompensacji,

- - wysoka odporność na złe parametry jakości zasilania,

- - kompensacja bezstopniowa indywidualnie w każdej fazie,

- - możliwość wyboru funkcji pracy urządzeń, z dostępnych opcji: kompensacji mocy biernej, symetryzacji obciążenia oraz filtracji harmonicznych.

## Zasada działania kompensatorów aktywnych SVG oraz ASVG.

Kompensatory aktywne służą do kompensacji mocy biernej sygnału podstawowego. W celu realizacji tej funkcji urządzenie należy wyposażyć w element pomiarowy, jakim są przekładniki prądowe. Układ kompensatora mierzy przy pomocy przekładników prądowych wartość prądu obciążenia, następnie analizuje wartość mocy biernej oraz charakter obciążenia w czasie rzeczywistym.  Wbudowany kontroler IGBT, przy pomocy modułów mocy generuje do sieci prąd kompensacji o wartości oraz znaku, określonym na podstawie analizy wartości pomiaru mocy. Kompensacja wykonywana jest indywidualnie w każdej fazie. Dzięki kontrolerowi IGBT oraz modulacji PWM, generowany sygnał umożliwia kompensację mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej. Urządzenie ASVG jest wersją rozbudowanego kompensatora o funkcję filtracji harmonicznych rzędu 3,5,7,9,11 oraz 13.

Rys. 1. Schemat ideowy działania kompensatorów aktywnych SVG i ASVG.

## Wymiary kompensatorów aktywnych SVG.

### Wymiary kompensatora SVG 10 w wersji Rack.

### Wymiary kompensatora SVG 10 w wersji naściennej.

### Wymiary kompensatora SVG 15 w wersji Rack.

### Wymiary kompensatora SVG 15 w wersji naściennej.

### Wymiary kompensatora SVG 30 i 50 w wersji Rack. (Wersja P2)

### Wymiary kompensatora SVG 30 i 50 w wersji naściennej.  (Wersja P2)

### Wymiary kompensatora SVG 100 w wersji Rack. (Wersja P2)

### Wymiary kompensatora SVG 100 w wersji naściennej. (Wersja P2)

### Wymiary kompensatora SVG 200 w wersji Rack.

### Wymiary kompensatora SVG 200 w wersji naściennej.

## Wymiary kompensatorów aktywnych ASVG.

### Wymiary kompensatora ASVG 50 w wersji Rack.

### Wymiary kompensatora ASVG 50 w naściennej.

### Wymiary kompensatora ASVG 100 w wersji Rack.

### Wymiary kompensatora ASVG 100 w wersji naściennej.

# Montaż oraz podłączenie urządzeń.

Do podłączenia przewodów zasilających wykorzystujemy zaciski A,B,C i N. Urządzenie należy podłączyć przewodami odpowiednio L1,L2, L3 i N do zacisków A,B,C,N i PE. Zgodnie ze schematem podłączenia przedstawionym poniżej dla wybranego typu sieci. Do zacisków A (+;-), B (+;-),C (+;-) należy podłączyć przewody przekładników prądowych.

## Schematy podłączeń SVG(ASVG) w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej.

### Podłączenie urządzenia w pętli otwartej.

### Podłączenie urządzenia w pętli zamkniętej.

## Schematy podłączeń SVG(ASVG) w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej.

### Podłączenie urządzenia w pętli otwartej.

### Podłączenie urządzeń w pętli zamkniętej.

## Podłączenie równoległe kompensatorów SVG (ASVG).

Dostępne jest równoległe połączenie wielu modułów montowanych w obudowie i na ścianie lub panelu pojedynczych modułów. Metodą rozpraszania ciepła jest inteligentne chłodzenie powietrzem; kanał powietrzny modułu montowanego w szafie wyposażony jest w przedni wlot powietrza i tylny wylot powietrza; kanał powietrzny modułu naściennego jest wyposażony w dolny wlot powietrza i górny wylot powietrza.

### Podłączenie urządzeń z panelem HMI 4,3” w pętli otwartej.

### Podłączenie urządzeń z panelem HMI 4,3” w pętli zamkniętej.

### Podłączenie urządzeń z panelem HMI 7” w pętli otwartej.

### Podłączenie urządzeń z panelem HMI 7” w pętli zamkniętej.

## Podłączenie obwodów wtórnych przekładników prądowych.

Do podłączenia przekładników prądowych rekomendowane jest wybranie przewodów ekranowanych skręconych parami. Podłączenie odbywa się odpowiednio z trzech grup przewodów (żółty+czarny, zielony+czarny, czerwony+czarny). Każda grupa jest ze sobą skręcona. Po podłączeniu przewodów do zacisków przekładnika prądowego, należy odpowiednio podłączyć przewód żółty do zacisków fazy A, zielony przewód do fazy B, a czerwony do zacisków fazy C. Na przykładzie podłączenia fazy pierwszej wykorzystując przewód żółty opisany został poniżej schemat podłączenia zacisków przewodów do przekładnika prądowego. Przewód żółty podłączamy do zacisku przekładnika z oznaczeniem S1, a przewód czarny do zacisku S2. W innym przypadku, urządzenie nie będzie prawidłowo kompensować mocy biernej. Dobór przekroju przewodów do przekładników prądowych zależy od odległości podłączenia przekładników i urządzenia zgodnie z tabelą 4. Opis złączy CT i sygnałów komunikacyjnych znajduje się poniżej. Przewody CT łączymy szeregowo, natomiast komunikacyjne z RS 485 i EPO powinny być połączone równolegle. W przypadku podłączenia równoległego modułów z panelem centralnym 7” należy ustawić przekaźnik cyfrowy „dial switch” zgodnie z tabelą.

Tabela 7. Opis dostępnych złączy urządzeń SVG i ASVG.

# Uruchomienie

## Działania wstępne przed uruchomieniem urządzenia.

Przed załączeniem zasilania urządzanie, należy sprawdzić:

- podłączenie przewodu PE,

- podłączenie przewodów zasilających urządzenie zgodnie z właściwym schematem,

- podłączenie przewodów przekładników prądowych,

- sprawdzić klasę oraz prąd pierwotny przekładników prądowych,

- rodzaj oraz prąd zastosowanego zabezpieczenia,

- zdjąć osłonę kratki wentylacyjnej.

Po zakończeniu kontroli bezpieczeństwa zgodnie z powyższymi wytycznymi inżynier debuguje go, aby był w normalnym stanie, a następnie można go uruchomić w następujący sposób:

- Załącz rozłącznik główny urządzenia. - Po podłączeniu napięcia, pod warunkiem, że SVG jest ustawiony na „Automatyczne uruchamianie”, gdy warunek uruchomienia jest spełniony, system wyśle polecenie uruchomienia automatycznego.

W przypadku, gdy SVG jest ustawiony na „Uruchamianie ręczne”, użytkownik może sam uruchomić urządzenie, klikając ikonę uruchamiania w menu na wyświetlacz u LCD. Po kilkunastu sekundach urządzenie uruchomi się oraz wyświetli komunikat o poprawnym uruchomieniu lub wyświetli informację o alarmie w przypadku wykrycia błędu podłączenia lub awarii urządzania.

## Parametryzacja urządzeń z panelem HMI 4,3”.

W standardzie urządzenia SVG 30, SVG(ASVG) 50, SVG(ASVG) 100 i SVG 200 jest wyposażony w panel HMI 4,3’. Menu dostępne jest w języku polskim lub w języku angielskim. Wsparcie w uruchomieniu, można uzyskać u doradcy technicznego Aniro Sp. z o.o.

UWAGA: Jako załącznik do niniejszej instrukcji, znajduje się instrukcja skrócona parametryzacji urządzenia. Obejmuje one opis podstawowych parametrów jakie należy ustawić podczas uruchomienia urządzeń SVG/ASVG oraz AHF. ZAŁĄCZNIK 1.

### Hasło dostępu.

Urządzenia z panelem HMI 4,3” posiada dwa hasła dostępu:

- HASŁO UŻYTKOWNIKA – hasło dostępne dla każdego użytkownika, wykorzystywane jest 
do parametryzacji podstawowych informacji, wymaganych do uruchomienia kompensatora.

HASŁO UŻYTKONIKA: 080808

- HASŁO SERWISU – hasło dostępne jest dla  serwisu, umożliwia on zmianę większej ilości parametrów. W celu uzyskania dostępu do większej ilości parametrów lub w przypadku problemów 
z uruchomieniem należy skontaktować się z działem JEE firmy Aniro Sp. z o.o.

### Opis parametrów menu HMI 4,3”.

## Parametryzacja urządzeń poprzez moduł Wi-FI.

Kompensatory aktywne SVG 10 i AHF 15  nie posiadają wyświetlacza HMI, w związku z czym parametryzacja oraz podgląd danych odbywa się poprzez interfejs Wi-Fi. W celu połączenia urządzenia mobilnego z kompensatorem należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej.

### Połączenie urządzenia mobilnego z kompensatorem.

Moduł Wi-Fi zostanie włączony w momencie podania zasilania do urządzenia. Zasygnalizuje to zapalenie się czerwonej diody na urządzeniu.

Krok I – Wyszukiwanie sieci wi-fi oraz logowanie.

Każdy kompensator generuje sygnał sieci o nazwie PQ + 6 znaków przypisanych indywidualnie do danego kompensatora. (np. PQ42a076).

Po wyborze sieci należy wpisać hasło dostępu:

Hasło dla każdej sieci wi-fi kompensatorów SVG to:

HASŁO   08080808

Krok II – Otwarcie menu parametryzacji

W przeglądarce internetowej należy adres sieci o ID: 192.168.1.1.

Po wyszukania adresu pojawi się okno logowania dla użytkownika. W tym oknie należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło.

Nazwa użytkownika (Username): „admin”

Hasło(Passcode): 08080808

W celu zatwierdzenia wpisanych danych  i przejścia do menu naciśnij przycisk „Zaloguj (Sign In)”.

### Opis parametrów menu Wi-Fi.

# Alarmy

Każde urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenia umożliwiające kontrolę parametrów pracy urządzenia. Pomiary sygnałów odbywają się na najważniejszych elementach urządzenia. Urządzenie kontroluje temperaturę pracy modułów IGBT, wartość prądu przekładników prądowych, wartość napięcia na szynie DC oraz częstotliwość napięcia. W poniższej tabeli znajduje się opis alarmów jakie mogą pojawić się podczas uruchomienia lub pracy urządzenia. Na podstawie tej tabeli, można znaleźć przyczynę występującego alarmu i ją usunąć.

## Opis komunikatów błędów.

Tabela 8. Oznaczenia błędów oraz ich rodzaje.

## Opis najczęstszych przyczyn występujących błędów.

Tabela 9. Opis najczęstszych przyczyn występujących alarmów.

## Opis usuwania awarii.

### Sposób wyłączania urządzenia.

Istnieją dwie metody wyłączenia urządzenia. Jednym z nich jest bezpośrednie odłączenie wyłącznika głównego, między SVG, a zasilaniem sieciowym. Ten sposób całkowicie wyłączy urządzenie. Oznacza to, że system nie jest zelektryfikowany i można przeprowadzić odpowiednią konserwację systemu. Drugim jest przeprowadzenie zamykania poprzez kliknięcie przycisku „wyłącz” w menu na wyświetlaczu LCD. W ten sposób wyłączona jest opcja kompensacji, natomiast złącza oraz urządzenie jest wciąż pod napięciem, a system sterowania jest w stanie gotowości. W tym przypadku niedozwolone jest otwieranie obudowy urządzenia oraz przeprowadzanie konserwacji lub napraw.

### Podłączanie urządzenia po naprawie/serwisie.

Postępowanie w przypadku złej pracy urządzenia oraz ponowne uruchamianie. Postępuj zgodnie 
z niniejszą instrukcją SVG/ASVG.  Upewnij się, że rozłącznik główny jest wyłączony, a na zaciskach urządzenia nie ma napięcia. Sprawdź poprawność podłączenia przewodów zasilających zgodnie z kolejnością faz.  Sprawdź poprawność podłączenia przewodów przekładników prądowych.  Sprawdź połączenie przewodu ochronnego z zaciskiem PE oraz innych przewodów uziemiających, w celu zabezpieczenia obsługi przed porażeniem.

### Sposób wyłączania urządzenia.

Istnieją dwie metody wyłączenia urządzenia. Jednym z nich jest bezpośrednie odłączenie wyłącznika głównego, między SVG, a zasilaniem sieciowym. Ten sposób całkowicie wyłączy urządzenie. Oznacza to, że system nie jest zelektryfikowany i można przeprowadzić odpowiednią konserwację systemu. Drugim jest przeprowadzenie zamykania poprzez kliknięcie przycisku „wyłącz” w menu na wyświetlaczu LCD. W ten sposób wyłączona jest opcja kompensacji, natomiast złącza oraz urządzenie jest wciąż pod napięciem, a system sterowania jest w stanie gotowości. W tym przypadku niedozwolone jest otwieranie obudowy urządzenia oraz przeprowadzanie konserwacji lub napraw.

Dystrybutor:

Aniro Sp. z o.o. Centrala w Toruniu

ul. Chrobrego 64 87-100 Toruń

Tel: +48 56 657 63 63

e-mail: aniro@aniro.pl

# ZAŁĄCZNIK 1