## Slide 1
2018
盛弘电气
Sinexcel Electrics
专注于智慧电力能源解决方案
数据中心技术交流
2018.6.25
Notes: 1、更好的能效，更美的生活
2、专注于智慧电力解决方案
3、致力于电力电子技术及业务
为能源互联网提供核心电力设备

## Slide 2
总部深圳、员工近600人、研发占比30%
S
创业 | 企业概况
Company Introduction
集研发、生产、销售、服务为一体
20+个办事处、产品应用世界各地
办事处：北京、上海、广州、沈阳、济南、青岛、西安、成都、杭州、南京、合肥
武汉、长沙、昆明、厦门······
50+项技术专利
深圳市盛弘电气股份有限公司
股票代码 300693
Notes: 公司基本情况
1、处于深圳
2、占地面积——集研发、生产、销售与服务为一体
3、团队的基因是外企-艾默生、华为
3、全国办事处

## Slide 3
全球经济形势严峻
业绩增额依然保持稳健势头
30%
研发员工占比
1/3
85后员工占比
年
轻
校招精英 · 骨干员工
以 进 取
以 热 血
来 创 造
来 开 拓
S
员工情况
600
员工总数
Employee status
Notes: 深圳公司的特点，卡两头——40%研发，服务30%，生产主要外包
团队年轻、氛围活泼
富有创造力的环境——高产创新的成果

## Slide 4
国家创新基金
深圳市科技研究开发计划
光伏逆变器获中国(金太阳)、德国(TUV)、意大利(ENEL)、澳大利亚(CSA)、美国(UL)、鉴衡认证
公司及产品资质
50+项授权专利技术，其中13项发明专利、17项实用新型专利。
并获多种认证：
中国电科院、信息产业部、中国质量认证中心、鉴衡、IEEE国际电工委员会、ETL、TUV、CE、SAA、UL、BV···
Notes: 德国 TUV
产品的认证资质是最齐全得，1、业务做的很早 2、业务横夸 全球各个大洲

## Slide 5
S
盛弘业务
Sinexcel Business
电能质量业务
电动汽车充电业务
储能微网业务
电池化成与检测业务
全球低压电能质量解决方案领导者
国内电动汽车充电桩制造领跑者
掌握储能微网变流技术领先者
电池检测节能技术探索者

## Slide 7
电能质量
电流质量
无功
谐波
电压质量
暂降
中断
等等
不平衡
低电压
电能质量主要问题
盛弘电气服务范围

## Slide 8
Sinexcel
IDC机房
电能质量综合解决方案

## Slide 9
IDC 无功及谐波现状

## Slide 10: IDC无功及谐波现状
空调系统
变频器
谐波&感性无功
高频UPS
工频UPS
HVDC
容性无功&谐波
谐波&感性无功
容性无功&谐波
照明系统
开关电源
谐波&容性无功
轻载
PFC电路
12脉动
PFC电路
谐波&轻载容性无功
6脉动+无源滤波

## Slide 11
IDC的主要谐波源
UPS
开关电源
即不间断电源，是一种含有储能装置，以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。
又称交换式电源、开关变频器，是一种高频化电能转换装置。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。

## Slide 12
谐波源分析
UPS
开关电源
UPS-----UPS其内部主要是三相全桥6脉整流电路或六相全桥12脉整流电路，6脉整流主要产生6N±1次谐波，12脉整流主要产生12N±1次谐波.
开关电源----主要产生3、5、7次谐波

## Slide 13
无功及谐波对系统的负面影响

## Slide 14
无功及谐波对系统的负面影响
现 象：柴油发电机容易发生启动失败或带载震荡
影响设备：柴油机，UPS，通信及IT设备
危 害：供电失败，油机输出波动
谐波电流在变压器端会形成电压畸变，影响油机励磁。
容性无功的存在可导致油机输出不稳定甚至停机。

## Slide 15
无功及谐波对系统的负面影响
现 象：零线与地线电压超过IT设备能够允许的范围
影响设备：IT设备
危 害：IT设备数据通信故障或效率下降，IT设备损坏
3次谐波电流会在零线叠加，导致零地电压偏高；此外三相不平衡电流也会导致零地电压升高，危机通信和IT设备的正常运行；

## Slide 16
无功及谐波对系统的负面影响
柴油发电机容性无功带载能力

## Slide 17
无功及谐波现状
一次系统示意图
高频UPS（轻载）

## Slide 18
无功及谐波现状
总进线侧实测数据（测试点F）
问题1：谐波
MAX=33.7%
MIN =27.1%
MAX=479.5A
MIN =359.5A
THDI
IRMS

## Slide 19
无功及谐波现状
2# UPS出线侧实测数据（测试点G）
基波电流
电流
畸变
功率因数
容性无功
问题1：谐波
问题2：容性无功

## Slide 20
无功及谐波现状
总进线侧实测数据（测试点F）
问题2：容性无功
AVG=-217.3kvar
MAX=-220.2kvar
MIN =-203.8kvar
AVG=177.0kW
MAX=188.4kW
MIN=188.4kW
Q
P
COSΦ = 0.626

## Slide 21
盛弘产品解决方案

## Slide 22
APF及SVG在数据中心的应用
谐波及无功治理容量推荐配置
In：变压器额定电流 Se：变压器额定功率

## Slide 23
APF及SVG在数据中心的应用

## Slide 24
APF及SVG在数据中心的应用
Sinexcel 有源滤波器（APF）
Sinexcel 静止无功发生器(SVG)
+
高效谐波滤除
快速双向无功补偿
滤波宽度：2至50次
滤波深度：95%
提供双向无功输出及三相不平衡补偿

## Slide 25
APF及SVG在数据中心的应用
UPS自带无源滤波器
Sinexcel静止无功发生器(SVG)
+
谐波滤除
快速双向无功补偿
提供双向无功输出及三相不平衡补偿

## Slide 26
主动式电能质量解决方案
谐波电流在变压器端会形成电压畸变，影响油机励磁。
有源滤波器具有2-50次全频谱补偿能力，谐波滤除率远高于无源滤波器，完美解决。
无源滤波器针对特定次数设置补偿支路，滤除效果较好，但存在无功过补的现象。
油机启动切换到负载时，由于设备充电造成暂时容性，导致油机输出不稳定甚至停机。
静止无功发生器具有双向无功补偿能力，且响应时间小于15ms，完美解决。
采用无源滤波的IDC机房及含滤波电容的UPS，在轻载时产生容性无功，导致油机输出
不稳定甚至停机。
静止无功发生器具有双向无功补偿能力，且响应时间小于15ms，完美解决

## Slide 27
主动式电能质量解决方案
3次谐波电流会在零线叠加，导致零地电压偏高；
有源滤波器具有2-50次全频谱补偿能力，谐波滤除率远高于无源滤波器，完美解决。
IDC机房无源滤波器一般设置5、7、11、13次滤波支路，无3次谐波滤除功能。
此外三相不平衡电流(有功及无功)也会导致零地电压升高，危机通信和IT设备的正常运行；
静止无功发生器在补偿无功的同时对负载三相不平衡进行精确调整，完美解决
SVG可用于补偿变压器空载无功；
数据中心从新建到满负荷投入有一定时间周期，在低载期变压器无功不可忽略

## Slide 28
产品设计理念&数据中心配套优势

## Slide 29
有源滤波器
APF
静止无功发生器
SVG
智能电能质量矫正装置
SPC
400V标准模块

## Slide 30
易安装·易更换·易并柜
机柜

## Slide 31
产品设计理念
Sinexcel
全控型技术
从技术上实现精确完美补偿
模块化理念
从设计上实现稳定易用高效的要求

## Slide 32
产品设计理念

## Slide 33
自主开发
拥有全自主知识产权，拥有多项专利技术
序号 | 案件文号 | 专利名称 | 专利类型
1 | CN0810442WL | 三电平逆变器的控制方法 | 发明
2 | CN0910569WL | 一种PFC整流电路 | 发明
3 | CN0810443WL | 一种单相谐波电流检测方法 | 发明
4 | CN0920273WL | 一种有源电力滤波器 | 实用新型
5 | CN0820357WL | 电源电流检测装置 | 实用新型
6 | CN0930218WL | 有源电力滤波器(APF-25) | 外观

## Slide 34
易安装·易更换·易并柜
产品设计理念
关键器件 温度监控
保护功能
独立风道设计
散热/防尘/防水雾
宽电压范围 -40%- 20% | 过压保护 | 欠压保护 | 过温保护
短路保护 | 逆变桥反向保护 | 过补偿保护 | 输出电流异常
进风道
出风口
上层电子元器件
下层散热器 电感

## Slide 35
产品设计理念
2-50 次谐波 补偿能力
调设特定的谐波补偿次数/ 百分比
谐波、无功补偿、不平衡负载补偿

## Slide 36
产品设计理念
谐振监控和
自动管理
智能傅立叶算法, 自主学习和适应系统阻抗特性神经网络
开启后逐步增加系统补偿容量，自动避让谐振点，5分钟内达到额定容量。
实时监控系统阻抗, 系统一旦发生谐振，有源滤波器自动停止补偿，谐振消除后重新自动补偿
Chart: 有源滤波器补偿容量爬升过程
 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
安培

## Slide 37
模块化领袖先锋
2~50次谐波同时补偿，并且可指定补偿次数
>97%工作效率，损耗小
95%谐波滤除率； 99%基波无功滤除率
全响应时间小于5ms
智能FFT、FFT及瞬时无功三种算法模式
模块化设计
谐波、无功及不平衡负载三种补偿模式
全功能液晶监控系统
-40%-20%电压范围
3DSP+CPLD全数字控制方式
三电平逆变电路
电科院认证，信息产业部认证，BV认证，CE认证，CQC认证等
技术优势
技术特点

## Slide 38
电压等级 | 产品 | 容量 | 机型
208V/400V | APF | 5A、10A、15A、25A、35A、50A、60A、75A、100A、150A | 壁挂式、机架式
 | ASVG | 30kvar、50kvar、100kvar(仅机架) | 壁挂式、机架式
 | SVG | 30kvar、50kvar、100kvar(仅机架) | 壁挂式、机架式
480V | APF | 35A、50A、75A、90A | 壁挂式、机架式
 | SVG | 30~110kvar | 壁挂式、机架式
690V | APF | 35A、50A、75A、90A | 壁挂式、机架式
 | SVG | 30~110kvar | 壁挂式、机架式

## Slide 39
最小600*800*2200机柜可放置
1）750A APF
2）500kvar SVG
3）500kvar ASVG
大容量，减少占地面积
节省空间-大容量设计

## Slide 40
易安装·易更换·易并柜
特殊机型-插拔设计

## Slide 41
易安装·易更换·易并柜
特殊机型-插拔设计

## Slide 42
1）尺寸：400W*44.5H*325D
2）重量：仅5kg
3）开关频率：90kHz ,治理效果优
刀锋系列APF
适用于与其他设备配套应用或末端空调的就地补偿，体积小，重量轻，易与其他设备共同组柜。
小容量变频器：电流畸变率高+输入线缆长度长=输入端电压畸变率过高，降低变频器使用寿命，故障率上升。
配套应用-刀锋机型

## Slide 43
易安装·易更换·易并柜
产品缩影-人机界面

## Slide 44
易安装·易更换·易并柜
产品缩影-人机界面

## Slide 45
产品特点
1
2
3
4
5
卓越的补偿效果
95%谐波滤除率
PF0.99级无功补偿功能
容性&感性无功手到擒来
三相不平衡补偿功能
模块化产品设计
元器件式产品设计理念
壁挂式、机架式安装适应多种场合
易使用、易运输、易维护、交付时间短
无级补偿
SVG实时补偿全响应时间小于15ms
APF实时补偿全响应时间小于5ms
动态响应时间小于100μs
多种算法
快速FFT
智能FFT
瞬时无功
寿命长，补偿容量足
设计寿命十万小时
补偿容量等于安装容量
SVG
APF&
ASVG
综合优势

## Slide 46
案例分享

## Slide 47
盛弘电能质量产品IDC业绩
项目名 | 项目时间 | 项目名 | 项目时间
中国移动浙江舟山分公司 | 200811 | 中国移动新疆分公司三期 | 201009
中国电信四川德阳分公司 | 200812 | 中国移动新疆分公司四期 | 201010
中国电信重庆分公司 | 200812 | 中国联通内蒙古分公司 | 201011
中国移动新疆分公司一期 | 200906 | 重庆银行 | 201412
中国移动成都万年枢纽 | 200910 | 湖南移动 | 201308
中国联通重庆公司 | 201003 | 中国移动研究院 | 201309
中国联通鄂尔多斯分公司 | 201007 | 中兴数据机房 | 201406
上海云立方（市北）云计算建设项目 | 201706 | 中国电信云计算贵州信息园数据中心 | 201703

## Slide 48
SVG：1600Kvar（4*400）
中兴通讯IDC机房SVG方案

## Slide 49
Sinexcel APF开启后，系统中主要的3、5、7、11、13、17和19次谐波含量明显减小，高次谐波基本都得到了消除，电流畸变率（THDI）由30%下降到5%以内，总谐波电流最终下降到3A以内，效果显著。Sinexcel APF完美的滤除UPS产生的谐波，达到预期补偿效果。
新疆移动通信集团公司塔城分公司IDC机房谐波治理工程

## Slide 50
开启APF后，市电模式下电压畸变率（THDU）由2.5%下降到1.5%，电流畸变率（THDI）由24%下降到5%，总谐波电流由44A下降到9A，该处的功率因数PF由0.89提升到了0.92，视在功率S由130.4kVA下降到127.6kVA。
中国移动四川成都万年枢纽项目

## Slide 51
中国联通呼和浩特市分公司项目
开启APF后，市电模式下，电压畸变率已经降到很低的数据，电流畸变率（THDI）由16%左右下降到5%以内，效果显著。
此外，该处的功率因数得到提升。

## Slide 52
中国电信四川成都万年枢纽项目
Sinexcel 接入新楼 UPS 输入端后，流过 UPS 输入端配电柜的谐波电流 将由 56.1A 减小至约 4A，相应的电流畸变率下降至 5%左右。流过 UPS 配电柜 的有功电流将基本保持不变，而总电流将减小约 17%，其视在功率和无功功率都 会相应减小。由于谐波电流被消除了，电压的畸变率将有所好转，预期 Sinexcel 接入后，电压的畸变率将由 3.1%下降至 2%左右。

## Slide 53
中国铁通广东分公司谐波治理
APF没开启前，UPS产生的电流畸变率最大达45%，最大谐波电流达45A，谐波电流以5、7次为主；当APF开始补偿后，系统TIDi和谐波电流下降明显，THDi降至7%一下，谐波电流降至6A左右，补偿效果明显

## Slide 54
证通电子数据中心谐波无功治理
证通电子数据中心安装盛弘电气5750kvar ASVG同时进行谐波和无功治理，现场安装规范，机柜外观与其他系统柜风格一致，补偿效果良好。

## Slide 55
HongKong NTT project, 3.95Mvar SVG

## Slide 56
完善的客户服务体系

## Slide 57
售前
售后
售
中
1
2
3
技术交流
方案咨询
现场测试
数据分析
定制方案
施工指导
定期巡检
及时维护
丰富的客户服务内容

## Slide 58: 发散思维-电压暂降

## Slide 59
AVC待机
晶闸管导通
逆变器不动作
超级电容满电
电网电压正常时
输出电压等于电网电压
Sinexcel AVC RTS工作原理

## Slide 60
AVC停止工作
晶闸管导通
逆变器不动作
超级电容充电
电网电压恢复正常
输出电压恢复为电网电压
Sinexcel AVC RTS工作原理

## Slide 61
Sinexcel AVC RTS补偿特性—产品效果
电网电压部分跌落治理效果对比图。绿色为电网电压，紫色为负载电压。

## Slide 62
Sinexcel AVC RTS补偿特性—产品效果
三相电网电压跌为0V，治理后输出电压波形。
补偿后电压相位、相角及补偿波形符合度好，正弦波输出

## Slide 63
UPS和Sinexcel AVC RTS的区别
项目 | AVC-RTS | 静态UPS
安装占地面积 | 小 | 大
储能元件 | 超级电容 | 电池
储能元件寿命 | 100万次 | 500（铅酸）~3000次（锂电）。随着电池的老化，其容量会降低，此时增加负荷有可能会出现故障
效率（满载时） | >99% | 典型为93%
效率（半载时） | >99% | 87%至90%
环境温度 | <50℃ | 20℃以保证其电池寿命
功率因数 | 1.0(取决于负载) | 0.8至0.9
洁净室安装 | 适合 | 适合（需装空调）
运行成本 | 低，因为效率高且储能元件寿命长无需维护 | 高，因为其效率低，且3至5年需要更换电池，以及持续的电池监测和测试
空调 | 不需要 | 需要几十千瓦容量的空调
设备本身故障时造成断电的风险 | 极低，因为内置了三重冗余安全旁路 | 高，即使有时会额外加装静态旁路
备件 | 模块化设计，意味着零件通用性高 | 需要购置较多的备件

## Slide 64
UPS和Sinexcel AVC RTS的区别
项目 | AVC-RTS | 静态UPS
备件 | 模块化冗余设计，意味着零件通用性高 | 需要购置较多的备件
供电电压在380V到480V之外时的电压适用性 | 200V至35kV适用 | 需要全功率的输入输出变压器，占据额外的空间并降低效率
断电保护 | 无，但断电已是非常少见的现象，所以没有必要为此增加大量成本和复杂性（增加储能亦可解决断电问题） | 有，但需要确保所有的电池能正常工作（要看电池老化程度）
能量反灌保护 | 有，AVC支持能量反灌的负载 | 负载能量反灌会使UPS跳闸而无法支撑负载
下游故障清除能力 | 卓越的下游故障清除能力 | 对下游故障忍受力差
环境影响（绿色级别） | 非常轻微的环境影响，因为其效率高，维护少 | 较重的环境影响，因为其效率低，而且电池中含有毒物质，如铅酸和塑料凳，外加电池的处理和循环利用问题

## Slide 65: 电能质量行业状况

## Slide 66
2016年及以前数据分析（企业上市招股书）

## Slide 67
2016年及以前数据分析（企业上市招股书）

## Slide 68
2016年及以前数据分析（企业上市招股书）

## Slide 69
亚洲电能质量联盟调查数据分析-2017
市场集中：市场占有率前五的厂家出货量是整个市场的40%以上
前五的厂家分别是：盛弘、赛博、英博、山大华天和新能动力
盛弘电气的出货量稳居第一，总额大约2.3亿，其中赛博和英博超过1亿，其他几个厂家出货量相对少一些
根据亚洲电能质量联盟的调研数据，2017年国内整个电能质量（低压有源）市场总额大约十亿，主要特点：

## Slide 70
谢谢！
深圳市盛弘电气股份有限公司
Tel： 0755-86511588
Fax：0755-86513100
Add：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业区2区6栋
http://sinexcel.com/index.html