APF MODBUS2通讯协议

修订记录

| 版本 | 日期 | 修改内容及理由 | 拟制人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V101 | 2015-05-1 | 首次发布 |  |  |  |

目录

1.	概述	５

协议概述	５

适用范围	５

引用标准	５

2.	底层协议	５

物理接口	５

数据传输速率	５

字符格式	５

3.	数据类型	６

整型数	６

浮点数	６

4.	通讯方式	６

5.	应用层数据包/帧格式定义	６

校验	６

支持的功能码	６

功能码02	６

功能码03、04	７

功能码16	７

错误应答帧	７

6.	命令/响应信息详解	８

读取设备的状态量、告警量	８

读取设备的模拟量	９

读取设备的波形数据（曲线）	１１

读取设备的波形数据（柱状图）	１２

读取设备的厂家信息	１２

读取设备的参数（一般参数）	１２

读取设备的参数（相角偏置参数）	１３

读取设备的参数（谐波补偿参数）	１４

读取设备的参数（不需要初始化参数）	１５

设置设备的参数	１６

7.	附录	１６

附录一：工作模式说明	１６

附录二：CRC 计算函数	１６

附录三：与DSP模块通讯说明	１７

# 概述

## 协议概述

MODBUS是一种应用层通讯协议，目前广泛应用于工业控制领域，属于事实上的工业标准。

本协议主要描述了MODBUS通讯协议在APF系列产品中的实现。通讯采用应答方式，由主机发起请求，从机执行请求并且应答。

有关MODBUS通讯协议标准规范在本文中未作描述，请参考标准MODBUS RTU通讯协议标准规范。

## 适用范围

本协议适用于APF系列产品，供DSP模块与监控、或监控与后台软件数据交互使用。

## 引用标准

MODBUS RTU通讯协议标准规范。

# 底层协议

异步串行协议UART。

## 物理接口

采用两线RS485。

## 数据传输速率

在9600/19200/38400bps之间可选，缺省为19200bps。

## 字符格式

传输方式为异步、半双工方式；起始位1位，数据位8位，无校验，停止位1位。

# 数据类型

## 整型数

整型数的存储格式为两个字节，先传高字节D15~D8，再传低字节D7~D0。

## 浮点数

浮点数的存储格式为四个字节，采用IEEE32位标准浮点数格式（标准C语言格式），先传高字节D31~D24，接着传D23~D16，然后传D15~D8，最后传低字节D7~D0。

# 通讯方式

通讯为主从方式，监控为主机，DSP模块为从机；或后台软件为主机，监控为从机。

主机请求发送结束后，在100ms时间内等待从机应答，若超时无应答或接收应答错误则认为本次通讯过程失败。

# 应用层数据包/帧格式定义

## 校验

校验采用16位(2字节)的CRC校验，整个信息参与校验，CRC的内容是通过对消息内容进行循环冗长检测方法得出的。CRC的内容附加在消息的最后，添加时先是低字节然后是高字节。具体的CRC校验请参考协议后面的附录。

## 支持的功能码

| 功能码 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 02 | 读取设备的状态量、告警量 |
| 03、04 | 读取设备的模拟量、波形数据（曲线、柱状图）、厂家信息 |
| 16 | 设置设备的多个参数 |

## 功能码02

请求帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 状态起始地址高位 | 状态起始地址低位 | 状态数量高位 | 状态数量低位 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

设备的地址范围为0~247，0xff为广播地址，默认地址为1。

应答帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 字节数量 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | …… | 2 |

字节数量 = 状态数量 / 8 + (状态数量 % 8 == 0 ? 0 : 1)

## 功能码03、04

请求帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数量高位 | 寄存器数量低位 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

应答帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 字节数量 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | …… | 2 |

字节数量 = 寄存器数量 * 2

## 功能码16

请求帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数量高位 | 寄存器数量低位 | 数据字节数量 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | …… | 2 |

应答帧：

| 格式 | 地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数量高位 | 寄存器数量低位 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

## 错误应答帧

| 格式 | 地址 | 功能码 | 错误代码 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 2 |

功能码 = 请求帧功能码 + 0x80

错误代码

- 01	功能码错误

- 02	数据地址错误

- 03	数据错误

- 04	设备故障

- 05	确认

- 06	设备忙

# 命令/响应信息详解

## 读取设备的状态量、告警量

功能码 = 02，状态起始地址 = 0x0000

| 状态地址 | 位个数 | 名称 | 备注 | 数据属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 初始化标志 | 0不需要初始化，1需要初始化 |  |
| 0x0001 | 1 | 运行状态 | 0 待机，1运行 |  |
| 0x0002 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0003 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0004 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0005 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0006 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0007 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0008 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0009 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000A | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000B | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000C | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000D | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000E | 1 | 预留 |  |  |
| 0x000F | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0010 | 1 | 干节点输出1 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0011 | 1 | 干节点输出2 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0012 | 1 | 干节点输出3 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0013 | 1 | 干节点输出4 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0014 | 1 | 干节点输出5 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0015 | 1 | 干节点输出6 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0016 | 1 | 干节点输出7 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0017 | 1 | 干节点输出8 | 0低电平，1高电平 |  |
| 0x0018 | 1 | 防雷器故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0019 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001A | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001B | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001C | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001D | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001E | 1 | 预留 |  |  |
| 0x001F | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0020 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0021 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0022 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0023 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0024 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0025 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0026 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0027 | 1 | 预留 |  |  |
| 0x0028 | 1 | 逆变器短路故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0029 | 1 | 输出电流异常 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002A | 1 | 辅助电源故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002B | 1 | 保险故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002C | 1 | 风扇故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002D | 1 | 逆变器过温 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002E | 1 | CT变比设置故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x002F | 1 | 逆变器过载故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0030 | 1 | 系统故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0031 | 1 | 输入频率异常 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0032 | 1 | 输入电压异常 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0033 | 1 | 输入相序反 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0034 | 1 | 控制软件兼容故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0035 | 1 | 控制器参数设置故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0036 | 1 | 监控参数设置故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0037 | 1 | 本机容量读取故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0038 | 1 | 紧急停机 | 0正常，1异常 |  |
| 0x0039 | 1 | 母线差异常 | 0正常，1异常 |  |
| 0x003A | 1 | CT电流零点校准失败 | 0正常，1异常 |  |
| 0x003B | 1 | 模块通信故障 | 0正常，1异常 |  |
| 0x003C | 1 | 模块软件兼容故障 | 0正常，1异常 |  |

## 读取设备的模拟量

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x0000

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 | 数据属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 4 | 负载A相电流 | A |  |
| 0x0002 | 4 | 负载B相电流 | A |  |
| 0x0004 | 4 | 负载C相电流 | A |  |
| 0x0006 | 4 | 负载A相THDI | % |  |
| 0x0008 | 4 | 负载B相THDI | % |  |
| 0x000A | 4 | 负载C相THDI | % |  |
| 0x000C | 4 | 负载A相功率因数 |  |  |
| 0x000E | 4 | 负载B相功率因数 |  |  |
| 0x0010 | 4 | 负载C相功率因数 |  |  |
| 0x0012 | 4 | A相电感电流 | A |  |
| 0x0014 | 4 | B相电感电流 | A |  |
| 0x0016 | 4 | C相电感电流 | A |  |
| 0x0018 | 4 | 源侧A相视在功率 | kVA |  |
| 0x001A | 4 | 源侧B相视在功率 | kVA |  |
| 0x001C | 4 | 源侧C相视在功率 | kVA |  |
| 0x001E | 4 | 源侧A相有功功率 | kW |  |
| 0x0020 | 4 | 源侧B相有功功率 | kW |  |
| 0x0022 | 4 | 源侧C相有功功率 | kW |  |
| 0x0024 | 4 | 源侧N线电流 | A |  |
| 0x0026 | 4 | 负载N线电流 | A |  |
| 0x0028 | 4 | 源侧A相电流 | A |  |
| 0x002A | 4 | 源侧B相电流 | A |  |
| 0x002C | 4 | 源侧C相电流 | A |  |
| 0x002E | 4 | 源侧A相THDI | % |  |
| 0x0030 | 4 | 源侧B相THDI | % |  |
| 0x0032 | 4 | 源侧C相THDI | % |  |
| 0x0034 | 4 | 源侧A相功率因数 |  |  |
| 0x0036 | 4 | 源侧B相功率因数 |  |  |
| 0x0038 | 4 | 源侧C相功率因数 |  |  |
| 0x003A | 4 | 温度1 | ℃ |  |
| 0x003C | 4 | 温度2 | ℃ |  |
| 0x003E | 4 | 温度3 | ℃ |  |
| 0x0040 | 4 | 源侧A相无功功率 | kVar |  |
| 0x0042 | 4 | 源侧B相无功功率 | kVar |  |
| 0x0044 | 4 | 源侧C相无功功率 | kVar |  |
| 0x0046 | 4 | 源侧A相COSPHI |  |  |
| 0x0048 | 4 | 源侧B相COSPHI |  |  |
| 0x004A | 4 | 源侧C相COSPHI |  |  |
| 0x004C | 4 | 负载A相无功功率 | kVar |  |
| 0x004E | 4 | 负载B相无功功率 | kVar |  |
| 0x0050 | 4 | 负载C相无功功率 | kVar |  |
| 0x0052 | 4 | A相补偿电流 | A |  |
| 0x0054 | 4 | B相补偿电流 | A |  |
| 0x0056 | 4 | C相补偿电流 | A |  |
| 0x0058 | 4 | A相补偿电流负载率 | % |  |
| 0x005A | 4 | B相补偿电流负载率 | % |  |
| 0x005C | 4 | C相补偿电流负载率 | % |  |
| 0x005E | 4 | 温度4 | ℃ |  |
| 0x0060 | 4 | 温度5 | ℃ |  |
| 0x0062 | 4 | 温度6 | ℃ |  |
| 0x0064 | 4 | 负载A相视在功率 | kVA |  |
| 0x0066 | 4 | 负载B相视在功率 | kVA |  |
| 0x0068 | 4 | 负载C相视在功率 | kVA |  |
| 0x006A | 4 | 负载A相有功功率 | kW |  |
| 0x006C | 4 | 负载B相有功功率 | kW |  |
| 0x006E | 4 | 负载C相有功功率 | kW |  |
| 0x0070 | 4 | 负载A相COSPHI |  |  |
| 0x0072 | 4 | 负载B相COSPHI |  |  |
| 0x0074 | 4 | 负载C相COSPHI |  |  |
| 0x0076 | 4 | 源侧A相电压 | V |  |
| 0x0078 | 4 | 源侧B相电压 | V |  |
| 0x007A | 4 | 源侧C相电压 | V |  |
| 0x007C | 4 | 源侧A相频率 | Hz |  |
| 0x007E | 4 | 源侧B相频率 | Hz |  |
| 0x0080 | 4 | 源侧C相频率 | Hz |  |
| 0x0082 | 4 | 源侧A相THDU | % |  |
| 0x0084 | 4 | 源侧B相THDU | % |  |
| 0x0086 | 4 | 源侧C相THDU | % |  |
| 0x0088 | 4 | 调试变量1 |  |  |
| 0x008A | 4 | 调试变量2 |  |  |
| 0x008C | 4 | 调试变量3 |  |  |
| 0x008E | 4 | 调试变量4 |  |  |
| 0x0090 | 4 | 调试变量5 |  |  |
| 0x0092 | 4 | 调试变量6 |  |  |
| 0x0094 | 4 | 整机运行时间 | 秒 |  |
| 0x0096 | 4 | 大于50%载运行时间 | 秒 |  |
| 0x0098 | 4 | 小于50%载运行时间 | 秒 |  |
| 0x009A | 4 | 正直流母线电压 | V |  |
| 0x009C | 4 | 负直流母线电压 | V |  |
| 0x009E | 4 | 电感温度 | ℃ |  |

## 读取设备的波形数据（曲线）

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x0500

一条完整的曲线由两组数据共128个点组成，一个字节表示一个点的值，128个点才能绘制一个完整的曲线。数据传输的顺序按照从低到高，即第一个字节表示第一个点，依此类推。

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 | 数据属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0500 | 128 | 源侧A相电压曲线 |  |  |
| 0x0540 | 128 | 源侧B相电压曲线 |  |  |
| 0x0580 | 128 | 源侧C相电压曲线 |  |  |
| 0x05C0 | 128 | 负载A相电流曲线 |  |  |
| 0x0600 | 128 | 负载B相电流曲线 |  |  |
| 0x0640 | 128 | 负载C相电流曲线 |  |  |
| 0x0680 | 128 | A相补偿电流曲线 |  |  |
| 0x06C0 | 128 | B相补偿电流曲线 |  |  |
| 0x0700 | 128 | C相补偿电流曲线 |  |  |
| 0x0740 | 128 | 源侧A相电流曲线 |  |  |
| 0x0780 | 128 | 源侧B相电流曲线 |  |  |
| 0x07C0 | 128 | 源侧C相电流曲线 |  |  |

## 读取设备的波形数据（柱状图）

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x0B00

一个完整的柱状图由60个点组成，一个字节表示一个点的值，只需传送一次。数据传输的顺序按照从低到高，即第一个字节表示第一个点，依此类推。

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 | 数据属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0B00 | 80 | 源侧A相THDU柱状图 |  |  |
| 0x0B28 | 80 | 源侧B相THDU柱状图 |  |  |
| 0x0B50 | 80 | 源侧C相THDU柱状图 |  |  |
| 0x0B78 | 80 | 负载A相THDI柱状图 |  |  |
| 0x0BA0 | 80 | 负载B相THDI柱状图 |  |  |
| 0x0BC8 | 80 | 负载C相THDI柱状图 |  |  |
| 0x0BF0 | 80 | 源侧A相THDI柱状图 |  |  |
| 0x0C18 | 80 | 源侧B相THDI柱状图 |  |  |
| 0x0C40 | 80 | 源侧C相THDI柱状图 |  |  |

## 读取设备的厂家信息

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x1000

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1000 | 2 | 协议版本号 | 十进制表示，如100，表示协议版本为V100 |
| 0x1001 | 2 | 软件版本号 | 十进制表示，高12位表示主版本，低4位表示分支版本。如0x0641，表示主版本为100，次版本为01 |
| 0x1002 | 2 | 设备地址 | 1～247 |
| 0x1003 | 2 | 预留 |  |

## 获取监控的厂家信息

功能码03、04，寄存器起始地址 = 0x1200

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1200 | 2 | 协议版本号 | 十进制表示，如100，表示协议版本为V100 |
| 0x1201 | 2 | 软件版本号 | 十进制表示，高12位表示主版本，低4位表示分支版本。如0x0641，表示主版本为100，次版本为01 |
| 0x1202 | 2 | 设备地址 | 1～247 |
| 0x1203 | 2 | 预留 |  |
| 0x1204 | 2 | 输入干接点 | 从低到高，分别表示输入干接点1、输入干接点2…… 1：高电平 0：低电平 |
| 0x1205 | 2 | 输出干接点 | 从低到高，分别表示输出干接点1、输出干接点2…… 1：高电平 0：低电平 |

## 读取设备的参数（一般参数）

所有的设置参数均是系统量。

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x2000

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 |  |  |  |
| 0x2000 | 4 | 从机数量 | [1-10]，默认1 |
| 0x2002 | 4 | 设定CT变比 | [0,30000]，默认300 （下发DSP模块重启） |
| 0x2004 | 4 | 外置变压器比例 | [0.1,63]，默认1.0 （下发DSP模块重启） |
| 0x2006 | 4 | 并机容量 | [10,30000]，默认25 （下发DSP模块重启） |
| 0x2008 | 4 | 预留 |  |
| 0x200A | 4 | 预留 |  |
| 0x200C | 4 | 谐波补偿率设置 | [0.01.1]，默认1 |
| 0x200E | 4 | 设定目标功率因数 | [-1,1]，默认1 |
| 0x2010 | 4 | 预留 |  |
| 0x2012 | 4 | 预留 |  |
| 0x2014 | 4 | 预留 |  |
| 0x2016 | 4 | 预留 |  |
| 0x2018 | 4 | 预留 |  |
| 0x201A | 4 | 预留 |  |
| 0x201C | 4 | 工作模式设置 | 详细说明见附录，默认0（谐波补偿） |
| 0x201E | 4 | 启动方式 | 0:自动开机模式 1: 手动开机模式 默认1 |
| 0x2020 | 4 | 谐波补偿模式 | 0= 智能补偿,1=逐次补偿模式,2=全补偿模式，默认1 （下发DSP模块重启） |
| 0x2022 | 4 | 设定CT位置 | 0,电源侧,1负载侧，默认1 （下发DSP模块重启） |
| 0x2024 | 4 | 三相三线/三相四线制 | 0为三相四线制，1为三相三线制，默认为0 （下发DSP模块重启） |
| 0x2026 | 4 | 预留 |  |
| 0x2028 | 4 | CT副边接线方式 | 0:串联，1：并联。默认0 （下发DSP模块重启） |
| 0x202A | 4 | 预留 |  |
| 0x202C | 4 | 电感电流校准进程 | 0:容性电流校准，1: 感性电流校准。默认0. （下发DSP模块重启） |
| 0x202E | 4 | 输入频率等级 | 0:50Hz 1:60Hz默认50Hz |
| 0x2030 | 4 | 锁相环使能 | 0:不使能1:使能。默认使能1 |
| 0x2032 | 4 | 输入电流异常使能 | 0:不使能 1:使能。默认使能1 |
| 0x2034 | 4 | DYN11/DYN12/YYN设置 | 0:YYN, 1: Dyn11, 2: dyn12。默认0 |
| 0x2036 | 4 | 温度降额 | 1：使能，0：禁止。默认1 |
| 0x2038 | 4 | 补偿容性无功 | 1：使能，0：禁止，默认1 |
| 0x203A | 4 | 预留 |  |
| 0x203C | 4 | 预留 |  |
| 0x203E | 4 | 电网电压调节使能 | 1：使能，0：禁止。默认0 |
| 0x2040 | 4 | 预留 |  |
| 0x2042 | 4 | 预留 |  |
| 0x2044 | 4 | 预留 |  |
| 0x2046 | 4 | 预留 |  |
| 0x2048 | 4 | 预留 |  |
| 0x204A | 4 | 预留 |  |
| 0x204C | 4 | 预留 |  |
| 0x204E | 4 | 预留 |  |
| 0x2050 | 4 | 预留 |  |
| 0x2052 | 4 | 预留 |  |
| 0x2054 | 4 | 预留 |  |
| 0x2056 | 4 | 预留 |  |
| 0x2058 | 4 | 预留 |  |
| 0x205A | 4 | 预留 |  |
| 0x205C | 4 |  |  |

## 读取设备的参数（相角偏置参数）

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x2500

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 |  |  |  |
| 0x2500 | 4 | 基波相角偏置 | [-40, 40]，精度为0.1度，默认为0 |
| 0x2502 | 4 | 3次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |
| 0x2504 | 4 | 5次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |
| 0x2506 | 4 | 7次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |
| 0x2508 | 4 | 9次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |
| 0x250A | 4 | 11次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |
| 0x250C | 4 | 13次谐波相角偏置 | [-180, 180]，精度0.1度，默认0 |

## 读取设备的参数（谐波补偿参数）

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x2A00

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 |  |  |  |
| 0x2A00 | 4 | 2次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A02 | 4 | 3次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A04 | 4 | 4次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A06 | 4 | 5次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A08 | 4 | 6次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A0A | 4 | 7次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A0C | 4 | 8次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A0E | 4 | 9次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A10 | 4 | 10次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A12 | 4 | 11次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A14 | 4 | 12次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A16 | 4 | 13次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A18 | 4 | 14次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A1A | 4 | 15次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A1C | 4 | 16次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A1E | 4 | 17次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A20 | 4 | 18次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A22 | 4 | 19次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A24 | 4 | 20次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A26 | 4 | 21次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A28 | 4 | 22次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A2A | 4 | 23次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A2C | 4 | 24次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A2E | 4 | 25次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A30 | 4 | 26次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A32 | 4 | 27次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A34 | 4 | 28次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A36 | 4 | 29次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A38 | 4 | 30次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A3A | 4 | 31次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A3C | 4 | 32次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A3E | 4 | 33次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A40 | 4 | 34次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A42 | 4 | 35次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A44 | 4 | 36次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A46 | 4 | 37次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A48 | 4 | 38次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A4A | 4 | 39次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A4C | 4 | 40次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A4E | 4 | 41次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A50 | 4 | 42次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A52 | 4 | 43次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A54 | 4 | 44次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A56 | 4 | 45次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A58 | 4 | 46次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A5A | 4 | 47次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A5C | 4 | 48次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A5E | 4 | 49次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A60 | 4 | 50次谐波补偿设置 | [0,110]，默认0 |
| 0x2A62 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A64 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A66 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A68 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A6A | 4 | 预留 |  |
| 0x2A6C | 4 | 预留 |  |
| 0x2A6E | 4 | 预留 |  |
| 0x2A70 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A72 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A74 | 4 | 预留 |  |
| 0x2A76 | 4 | 预留 |  |

## 读取设备的参数（不需要初始化参数）

功能码 = 03、04，寄存器起始地址 = 0x2C00 终止地址0x30ff

| 寄存器地址 | 字节个数 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不初始化 |  |  |  |
| 0x2C00 | 4 | A相输入电压校准 | 大于0 |
| 0x2C02 | 4 | B相输入电压校准 | 大于0 |
| 0x2C04 | 4 | C相输入电压校准 | 大于0 |
| 0x2C06 | 4 | 预留 |  |
| 0x2C08 | 4 | A相电感电流校准 | 大于0 |
| 0x2C0A | 4 | B相电感电流校准 | 大于0 |
| 0x2C0C | 4 | C相电感电流校准 | 大于0 |
| 0x2C0E | 4 | A相CT电流校准 | 大于0 |
| 0x2C10 | 4 | B相CT电流校准 | 大于0 |
| 0x2C12 | 4 | C相CT电流校准 | 大于0 |
| 0x2C14 | 4 | A相逆变电流校准 | 大于0 |
| 0x2C16 | 4 | B相逆变电流校准 | 大于0 |
| 0x2C18 | 4 | C相逆变电流校准 | 大于0 |
| 0x2C1A | 4 | 清除故障 | 下发1 |
| 0x2C1C | 4 | CT零点校准使能 | 下发1 （下发DSP模块重启） |
| 0x2C1E | 4 | 开机 | 下发1 |
| 0x2C20 | 4 | 关机 | 下发1 |
| 0x2c22 | 4 | 预留 |  |
| 0x2c24 | 4 | 预留 |  |
| 0x2c26 | 4 | 预留 |  |

## 设置设备的参数

由于参数设置值为浮点数，采用4个字节表示。故使用功能码16设置单个参数和多个参数；包括一般参数、相角偏置参数、谐波补偿参数、不需要初始化参数。

## 获取故障记录

功能码：03、04，寄存器起始地址 = 0xf000

# 附录

## 附录一：工作模式说明

工作模式根据不同的设备类型，有不同允许的工作方式：

H：谐波  Q：无功 B：不平衡

| 设备类型 | 工作模式 |
| --- | --- |
| APF | 0:H 1:H+Q 2:H+Q+B 3：自老化 4：H+B+Q 5：H+B 6: Q+H 7: Q+H+B 8: Q+B+H 9: B+H 10: B+H+Q 11: B+Q+H |
| SVG | 1:Q 2:Q+B 3：自老化 4：B+Q 5：B |
| ASVG | 3：自老化 6: Q+H 8: Q+B+H 9: B+H 11: B+Q+H |

## 附录二：CRC 计算函数

传入参数：buffer  需要计算CRC的数组指针

length  需要计算的数据长度

返回值：16位的CRC值

unsigned short calculateCRC16(const unsigned char * buffer, int length) { unsigned short InitCrc = 0xffff; unsigned short Crc = 0; int i = 0; int j = 0; if ((buffer == 0) ¦¦ (length <= 0)) { return 0; } for(i=0; i<length; i++) { InitCrc ^= buffer[i]; for(j=0; j<8; j++) { Crc = InitCrc; InitCrc >>= 1; if(Crc&0x0001) InitCrc ^= 0xa001; } } return InitCrc; ｝

## 附录三：与DSP模块通讯说明

- 模拟量，每帧不超过50个，最后一帧若少于50个，则按实际剩余的数量取即可

- 参数设置支持单个参数设置和多个参数设置，多个参数设置，起始地址必须固定，每帧最多60个，按分类一般参数、相角偏置参数、谐波补偿参数、不需要初始化参数，最后一帧若少于60个，则按实际剩余的数量设置即可

- 柱状图数据，一次性将3相全部读取上来

- SVG600，设备地址为0表示系统

- 模块通讯的波特率固定为19200bps