|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model**  **Number** | **Rated**  **Power**  **(kW)** | **HD** | | | | **ND** | | | |
| **Rated**  **Output**  **Current(A)** | **Total**  **Losses(W)** | **Internal**  **Losses(W)** | **Heat**  **Losses (Kcal)** | **Rated**  **Output**  **Current(A)** | **Total**  **Losses(W)** | **Internal**  **Losses(W)** | **Heat**  **Losses (Kcal)** |
| LSLV0110G100-2 | 11 | 47 | 362.5 | 23.8 | 291.2 | 56 | 431.9 | 23.8 | 350.9 |
| LSLV0150G100-2 | 15 | 60 | 466.8 | 38.2 | 368.6 | 70 | 544.6 | 38.2 | 435.5 |
| LSLV0185G100-2 | 18.5 | 75 | 581.6 | 38.0 | 467.5 | 82 | 635.9 | 38.0 | 514.2 |
| LSLV0220G100-2 | 22 | 88 | 704.4 | 38.0 | 573.1 | - | - | - | - |
| LSLV0110G100-4 | 11 | 24 | 274.7 | 23.8 | 215.8 | 31 | 354.8 | 23.8 | 284.6 |
| LSLV0150G100-4 | 15 | 31 | 397.4 | 23.8 | 321.3 | 38 | 487.1 | 23.8 | 398.4 |
| LSLV0185G100-4 | 18.5 | 39 | 454.0 | 38.2 | 357.6 | 45 | 523.8 | 38.2 | 417.7 |
| LSLV0220G100-4 | 22 | 45 | 517.0 | 38.2 | 411.8 | 61 | 700.8 | 38.2 | 569.9 |