## Slide 1
LSIS H100 Przemiennik do aplikacji HVAC

## Slide 2
Aplikacje docelowe
Przenośnik
Mała pompa/wenty.
Duży wentylator/Pompa
Silniki PMSM
Ciągarka
Wydajność
Moc napędu
Prasy
HVAC
Małe maszyny
Przepompownie/oczyszczalnie
Suwnice portowe
Linie papieru/metal
Produkcja drutu
Druk/ Folia
Średnie suwnice
Budynki pub.
Wciągarka
Dźwig
E/L
Kurtyny
Małe suwnice
Duże prasy
Maszyny CNC
Suwnica załadunek
Aplikacje o stałym
obciążeniu
Ruch pionowy
Ruch poziomy
Oszczędność energii

## Slide 3
Oszczędność energii
Aplikacje | Użyteczność publiczna HVAC | Wentylacja, pompy, Wieża chłodnicza, pompa cyrkulacyjna
 | Przemysłowe HVAC | Malowanie, Odpylanie, bojler , wieża chłodnicza, nawadnianie
 | Woda i ścieki | oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody
Ciśnienie
Przepływ(Q)
Ciśnienie
Przepływ (Q)
N = 100%
Prędkość
H100 pozwala na znaczne oszczędności energii. Redukcja prędkości wentylatora o połowę
obniża pobór energii nawet o 80%. Po lewej układ z przepustnicą, po prawej układ z falownikiem.
N = 100%
Prędkość

## Slide 4
Dane ogólne
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
45
15
55
90
kW
200V / 5.5~18.5kW IP20
400V / 5.5~90kW IP20
75
Specyfikacja ogólna
  H100 zakres mocy
  - Trzy fazy 200VAC 5.5~18.5kW
  - Trzy fazy 400VAC 5.5~90kW
  Wbudowany dławik DC od 37kW do 90KW
  Wbudowany filtr EMC(C3) do mocy 30kW w standardzie
  Filtr EMC dla mocy 37 – 90KW jako opcja
  Wbudowana komunikacja BACnet, Modbus-RTU, Metasys N2
  Komunikacja LonWorks jako opcja
  Stopień ochrony IP20
  Wbudowany port USB dla komunikacji z DriveView7

## Slide 5
Mniejsze gabaryty
* Czerwony mniej od iP5A * * Niebieski więcej od iP5A
Opcja
I/O
Rozmiar w porównaniu do IP5A
Rozmiar | iP5A | H100 | Model
1 | 150 x 284 x156.5 | 160 x 232 x 181 | 055-2 / 075-2 / 110-2 / 055-4 / 075-4 / 110-4
2 | 200 x 284 x 182 | 180 x 290 x 205 | 150-2 / 150-4 / 185-4
3 | 250 x 385 x 201 | 220 x 350 x 223 | 185-2 / 220-4 / 300-4
4 | 304 x 460 x 234 | 275 x 450 x 284 | 370-4
5 | 300 x 534 x 265.6 | 325 x 510 x 284 | 450-4 / 550-4
6 | 370 x 610 x 337.6 | 325 x 550 x 309 | 750-4 / 900-4

## Slide 6
Mniejsze gabaryty
Porównanie gabarytów
  Średnio 36% mniejszy od serii IP5A
  Średnio 17% mniejszy od Danfoss FC200
  Średnio 26% mniejszy od Vacon 100
  Średnio 31% mniejszy od ABB ACQ810

## Slide 7
Dane ogólne H100
Algorytm sterowania | V/F , kompensacja poślizgu
Rozdzielczość częstotliwości | Cyfrowo:0.01Hz Analogowo: 0.06Hz (max. freq. : 60Hz)
Dokładność | Cyfrowo : 0.01Hz Analogowo : 1% częstotliwości max.
V/F krzywa | Liniowa, kwadratowa, użytkownika
Przeciążalność | 120% przez 1 min
Nośna | Domyślnie 2 kHz (5.5~18.5[kW]-2, 5.5~30.0[kW]-4: 1~15kHz , 37.0~55.0[kW]-4 : 1~10kHz, 75.0~90.0[kW]: 1~7[kHz])
Podbicie momentu | Auto/ręcznie
Sterowanie | I/O klawiatura / Terminal / komunikacja wbudowana Zewnętrzna komunikacja
Zadawanie f | Analog : -10 ~ 10[V], 0 ~ 20[mA] Cyfra : I/O klawiatura, Wejście impulsowe
Główne funkcje | Kontrola PID, Góra/Dół, 3-przewodowe, Hamowanie DC, Limit f, Omijanie częstotliwości, 2nd Silnik, Kompensacja poślizgu, Blokada kierunku, Auto Restart, bypass, Auto-tuning (Tuning wartości Rs + Lsigma gdy wybrane automatyczne podbicie momentu), Oszczędność energii, Asystent parametryzacji, funkcje dedykowane do HVAC

## Slide 8
Dane ogólne H100
Wejście | Wejścia programowalne (7 punktów) P1 ~ P7 | NPN(Sink) / PNP(Source) | 
 |  | FX/RX/BX run, Emergency stop, Jog operation, Multi-level frequency – low/medium/high, Multi-level ACCL, DECL – low/medium/high, DC braking during stop, 2nd motor selection, Frequency increase, Frequency decrease, 3-wire operation, Operation shift from PID to general operation, Operation shift from Option mode to drive, Fixed analog command frequency, Function selection during ACCL/DECL, Damper signal, Pump clean, MMC, RTC event, etc. | 
 | Wejście analogowe | V1 : -10~10V / I2 : 0~20mA (lub 0~10V) | 
 | Wejście impulsowe | TI / 0 Hz ~ 32 kHz, Niski: 0 ~ 0.8V, Wysoki: 3.5 ~ 12V | 
Wyjście | Wyjście otwarty kolektor | A1,C1 : Błąd A2,3,4,5,C2,3,4,5 : Przekaźnik Q1,EG : Otwarty kolektor (Wyjście impulsowe) | DC 24V 50mA
 | Wyjście przekaźnikowe |  | AC 250V 1A lub DC 30V 1A
 | Wyjście analogowe | AO1, AO2 DC 0~10 V ( 10mA) Wybór: Częstotliwość, Prąd, Napięcie, Napięcie na szynie DC | 
 | Wyjście impulsowe | Q1,EG : Max. 32 kHz | 

## Slide 9
Klawiatura
  Klawiatura dedykowana do aplikacji HVAC (przypisywalne akcje do danego przycisku)
  Standardowe funkcje HVAC, przyciski funkcyjne:
  - Hand : Sterowanie z panelu
  - Hand + góra/dół: zmiana prędkości
  - Off : Stop / Przycisk Reset w klawiaturze IS7
  - Auto : Działanie przypisanej funkcji użytkownika
H
HAND
AUTO
OFF
Zasilanie
HAND ①
AUTO ②
AUTO ④
HAND ⑥
OFF ③
OFF ⑤
Przyciski dedykowane do HVAC : HAND mode / OFF mode / AUTO mode

## Slide 10
Wbudowany port USB
Wbudowany port USB do połączenia z komputerem PC (DriveView)
  W celu połączenia USB należy zdjąć klawiaturę
  Wymagana instalacja bibliotek DriveView na PC
  Brak wymaganych przejściówek RS - USB

## Slide 11
Terminal I/O
Opis przełącznika |  | Lewa pozycja | Prawa pozycja
SW1 | Rezystor terminujący | ON | OFF
SW2 | NPN/PNP | NPN | PNP
SW3 | Wejście analogowe 1 | V1 | T1
SW4 | Wejście analogowe 2 | I2 | V2
SW5 | Wyjście analogowe | Napięcie | Prąd

## Slide 12
Zaciski mocy
Zaciski mocy

## Slide 13
Rozbudowany regulator PID
  Dostępne dwa rodzaje PID: Procesowy PID, 2 zewnętrzne PID
  Procesowy PID: 2 kalkulatory referencyjne, 8 krokowy wybór referencji, 1 kalkulator wartości zwrotnej
  Tryb procesowego PID: [PID out], [PID+Main Freq], [PID+EPID Out], [PID+EPID+Main]
  Normalny PID: [PID out]
  Procesowy PID: [PID+Main Freq]
  Dual PID: [PID+EPID Out]
  Zewnętrzny PID: EPID1(+Procesowy PID lub wyjście analogowe), EPID2 (tylko wyjście analogowe)
  Dostępne 40 jednostek PID, łatwe skalowanie, dopasowanie sygnału
Regulator PID

## Slide 14
Rozbudowany regulator PID
  Funkcja uśpienia, wybudzenia dostępna przy regulatorze PID.
  Sleep mode: Stop napędu – oczekiwanie na podwyższenie sygnału zwrotnego.
  Wake-up mode: Start napędu – poziom sygnału zwrotnego odpowiednio duży.
  Sleep Boost: Przed inicjacją funkcji uśpienia, napęd podwyższa częstotliwość wyjściową w celu ochrony przed zbyt częstym wybudzaniem.
Sleep, Sleep Boost, Wake-up (uśpienie, wybudzenie PID)
PID zadany
F uśpienia
Sygnał zw.
F wyjściowa
Czas
Czas
Poziom wybudzenia
Boost Freq
= Sleep Dly
< Sleep Dly
Sleep Mode
Poziom uśpienia
= Wake Up Dly
Sleep Boost
Sleep Mode
Wake-up Mode

## Slide 15
Funkcje HVAC - porównanie

## Slide 16
Funkcje dedykowane HVAC
  Praca napędu wedle zaplanowanego harmonogramu (
  Bateria Maxwell CR2032H (3V, 240mAh)
  Trzymanie pamięci bez napięcia zasilania: 2 lata i 10 miesięcy
  Czas pracy z zasilonym przemiennikiem: około 6 lat
Zegar czasu rzeczywistego (harmonogramy)

## Slide 17
Funkcje dedykowane HVAC
Zegar czasu rzeczywistego (harmonogramy)
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  8 harmonogramów, 4 przedziały czasowe, 8 wątków za wyjątkiem daty
  30 funkcji działania do wyboru
  Praca ogólna może być ustawiona tygodniowo
  Praca specyficzna może być ustawiona dziennie
  Przykład, wedle rysunku poniżej:
  + Operacja wstępnego nagrzewania od poniedziałku do piątku, 2:00~4:00
  + Praca napędu od poniedziałku do piątku, 6:00~18:00 oraz sobota 06:00~12:00
  + Prędkość L od poniedziałku do piątku, 6:00~12:00, prędkość H, 12:00~18:00

## Slide 18
Funkcje dedykowane HVAC
  Wtryskiwanie prądu DC do silnika w celu jego wstępnego nagrzania i pozbycia się zbędnej wilgoci
  Edytowalny poziom prądu DC oraz czas podawania prądu do silnika
  Funkcja dostępna w trybie Auto, możliwość wyzwalania z poziomu listwy I/O
Funkcja Pre Heat (wstępne nagrzewanie silnika)
Częstotliwość wyjściowa
Prąd wyjściowy
Komenda start
Sygnał Pre Heat
Czas

## Slide 19
Funkcje dedykowane HVAC
Funkcja KEB (kinetyczne buforowanie energii)
  W przypadku utraty zasilania, napęd nie zgłasza błędu zbyt niskiego napięcia. W trakcie hamowania, płynąca energia zwrotna od silnika (silnik w trybie regeneratywnym), wykorzystywana jest jako bufor energii, do momentu odzyskania zasilania. W zależności od charakteru obciążenia, napęd potrafi utrzymywać bufor energii w czasie od kilkuset ms (bardzo duże obciążenia) do kilkunastu sekund (lekkie – wentylator).

## Slide 20
Funkcje dedykowane HVAC
  Funkcja automatycznego wykrywania uszkodzenia rury podczas operacji PID
  W przypadku wykrycia usterki, możliwość ustawienia ostrzeżenia (wyjście przekaźnikowe załączone) lub błędu (stop falownika z komunikatem błędu na wyświetlaczu)
Funkcja Pipe Broken (wykrywanie uszkodzenia rury)

## Slide 21
Funkcje dedykowane HVAC
  Tryb pożarowy pozwala na pracę napędu przy ignorowaniu większości zaistniałych błędów. Funkcję pożarową wyzwala się z poziomu wejścia cyfrowego (sygnał z czujnika PPOŻ).
  Dwa tryby pracy: normalny i testowy.
  Możliwa zmiana kierunku wirowania silnika. Błędy lekkie ignorowane, po błędach ciężkich falownik sam przeprowadza funkcję autorestartu.
Funkcja FireMode (tryb pożarowy przemiennika)
Sygnał firemode
Sygnał kierunku
Sygnał kierunku firemode
Częstotliwość firemode
Częstotliwość wyjściowa
Błąd
Sygnał firemode
Ignorowane błędy
Autorestart po błędzie ciężkim

## Slide 22
Funkcje dedykowane HVAC
  Różnego rodzaju brud zalegający w pompie, ma zasadniczy wpływ na wydajność i żywotność pompy
  Funkcja czyszczenia pompy, przeprowadza kilkukrotnie operację przyspieszania i hamowania wraz ze zmianą kierunku. Pozwala to na skuteczne pozbywanie się zanieczyszczeń pompy.
  Funkcja poprawia żywotność pompy, zwiększa jej wydajność i pozwala na oszczędność energii elektrycznej.
  Dostępne dwa tryby pracy: Tryb 1 – czyszczenie na podstawie prądy lub mocy wyjściowej, Tryb 2 – czyszczenie zawsze przy starcie i stopie.
Funkcja PumpClean (funkcja czyszczenia pompy)

## Slide 23
Funkcje dedykowane HVAC
Funkcja PumpClean (funkcja czyszczenia pompy)
Tryb pracy prąd/moc
Sekwencja funkcji czyszczenia pompy
Krzywa odniesienia czyszczenia pompy
Prąd/Moc
Częstotliwość
Krzywa obciążenia
Częstotliwość
Czas

## Slide 24
Funkcje dedykowane HVAC
  W aplikacjach wentylatorowych, możliwe jest sterowanie przepustnicą z poziomu falownika H100
  Po otrzymaniu komendy start, H100 podaje sygnał otwarcia przepustnicy i oczekuje sygnału potwierdzenia otwarcia przepustnicy na wejście cyfrowe, w czasie Damper DT.
  Jeżeli sygnał zwrotny nie wróci w czasie Damper DT, falownik zasygnalizuje błąd przepustnicy.
Funkcja Damper Control (kontrola przepustnicy)
Czas
Czas
Czas
Czas
Czas
f wyjściowa
Start
Serowanie przepustnicą
Sygnał otwarcia
Błąd

## Slide 25
Funkcje dedykowane HVAC
  W wielu aplikacjach wymagana jest kontrola smarowania maszyny. H100 oferuje kontrolę smarowania z poziomu przekaźnika wyjściowego.
  Po otrzymaniu sygnału start, wyjście przekaźnikowe zostaje otwarte na czas smarowania (Lub Op Time - również definiowalny). Po ukończeniu smarowania, falownik startuje automatycznie.
Funkcja Lubrication Control (kontrola smarowania)
Start
Smarowanie (przekaźnik wysterowany)
Częstotliwość

## Slide 26
Funkcje dedykowane HVAC
  W zależności od źródła sygnału poziomu, falownik pozwala na wskaz czy poziom został przekroczony lub nie został osiągnięty.
  W parametrze PRT-71 należy wybrać czy wyjście przekaźnikowe reagować ma na przekroczenie lub nieosiągnięcie danego poziomu.
  Do wyboru 13 źródeł sygnału poziomu
Funkcja Level Detection (detekcja poziomu)
Dostępne źródła
PID fbk
LDT poziom
Częstotliwość
LDT częstotliwość
Przekaźnik LDT
Przekaźnik błąd

## Slide 27
Funkcje dedykowane HVAC
  Funkcja minimalizuje uderzenia wodne podczas otwierania lub zamykania zaworu
  Funkcja modyfikuje krzywe rampy ACC/DEC
  Parametry AP2-41 oraz AP2-42 decydują o końcowym kształcie rampy
Rampa startowa & rampa stopu (Start ramp & end ramp)
Częstotliwość
ADV-25 Frequency limit Low
Czas
DRV-03 ACC time
AP2-41 Start Ramp ACC
AP2-42 End Ramp DEC
DRV-04 DEC time

## Slide 28
Funkcje dedykowane HVAC
Funkcja Dec Valve Ramp (rampa stopowa pompy)
Częstotliwość
Czas
AP2-38 Dec Valve Freq
ADV-25 Freq Limit Low
  Funkcja niweluje uderzenia wodne podczas stopu pompy lub podczas zamykania zaworu
  Funkcja modyfikuje rampę stopową w celu ochrony łożysk napędu
  Funkcja działa przy uprzedniej aktywacji ograniczenia częstotliwości z dołu (ADV-25)
  Funkcja dostępna tylko dla operacji Stop

## Slide 29
Funkcje dedykowane HVAC
  Funkcja pozwala na operowanie jednego przemiennika z wieloma napędami.
  Jeden napęd Master i do pięciu napędów Slave (wbudowane pięć przekaźników wyjściowych w H100)
  Dostępne konfiguracje: Interlock, Auto Change, Bypass
Funkcja MMC (Sterowanie wielosilnikowe)

## Slide 30
Funkcje dedykowane HVAC
Funkcja Soft Fill (miękkie wypełnienie)
Referencja PID
AP-23 ustawienie Soft Fill
Częstotliwość
AP-21 Pre PID frequency
  Funkcja chroniąca pompę przed uderzeniami wodnymi, wzrostem ciśnienia, uderzeniami hydraulicznymi
  Funkcja pozwala na delikatne i płynne napełnianie rur.
  H100 rozpoczyna pracę na prędkości AP-21 przez czas AP-22. Następnie wartość końcowa prędkości staje się sygnałem referencyjnym dla funkcji Soft Fill. W każdym kroku prędkość zwiększana jest o AP-25, do momentu aż sygnał zwrotny PID będzie większy od AP-23.

## Slide 31
Funkcje dedykowane HVAC
Funkcja Load Tuning (Definiowanie krzywej obciążenia)
  Na bazie parametrów użytkownika, H100 automatycznie tworzy krzywą obciążenia.
  Używane w połączeniu z “Under load protection” lub funkcją “Pump Clean”
  W przypadku specyficznych aplikacji, użytkownik ma możliwość stworzenia własnej krzywej obciążenia
Czas
Częstotliwość
Częstotliwość
Prąd
Moc
Moc/Prąd

## Slide 32
Funkcje dedykowane HVAC
Prąd
Moc
  Funkcja kompensacji przepływu przydatna jest w sytuacji, gdy pompa tłoczy płyn do bardzo długich rur ułożonych horyzontalnie.
  Przy bardzo długich odległościach występują znaczne straty ciśnienia, które mogą być kompensowane przy użyciu funkcji kompensacji przepływu.
Funkcja Flow Compensation (kompensacja przepływu)
Ciśnienie
Częstotliwość
Odległość
Odległość
Wartość kompensacji
PID referencja przed kompensacją
PID referencja po kompensacji
PID referencja po kompensacji
PID referencja przed kompensacją
Wartość zadana PID
Czujnik

## Slide 33
Funkcje dedykowane HVAC
Prąd
Moc
  Funkcja chroni pompy przed stanem suchobiegu
  Jeżeli aktualne obciążenie znajduje się poniżej ustalonego z góry (definiowalna krzywa obciążenia), H100 poda sygnał wyjściowy z ostrzeżeniem lub przejdzie w stan błędu w celu ochrony pompy
Funkcja Under Load Protection (niedociążenia)
Prąd lub
moc
Krzywa obciążenia
Częstotliwość

## Slide 34
Funkcje dedykowane HVAC
Prąd
Moc
  7 zdefiniowanych aplikacji. Wybór odpowiedniej aplikacji skutkuje automatyczną nastawą skojarzonych z daną aplikacją parametrów
  Aktywacja grupy Macro w parametrze CNF-43. Po wyborze wartości basic, grupa Macro nie będzie widoczna.
  Do wyboru: Kompresor, wentylator, wentylator wyciągowy, wieża chłodnicza, pompa cyrkulacyjna, pompa, praca stałomomentowa.
Funkcja Macro (zestaw gotowych aplikacji)

## Slide 35
ANIRO Sp. z o.o.
Chrobrego 64
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 56 657 63 63
Fax. +48 56 645 01 03
www.aniro.pl
aniro@aniro.pl
ANIRO dane kontaktowe
ANIRO